工厂供电题库

二．判断题（正确打√，错误打×）

- 1、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。（）

答案：√

解析：变电所担负着从电力系统受电，变压，然后配电的任务。配电所担负着从电力系统受电，然后直接配电的任务。变配电所是工厂供电系统的枢纽，在工厂中占有特殊重要的地位。

难易程度：易

知识点：工厂变配电所的任务和类型

2、 有一台设备，在其以9分钟一个周期的工作中，电动机只工作短短的30秒，它是短时工作制。 （）

答案：×

解析：1)短时工作制设备在恒定负荷下运行的时间短（短于达到热平衡所需的时间），而停歇时间长（长到足以使设备温度冷却到周围介质的温度），如机床上的某些辅助电动机（例如进给电动机）、控制闸门的电动机等。

2)断续周期工作制设备  周期性地时而工作，时而停歇，如此反复运行，而工作周期一般不超过10min，无论工作或停歇，均不足以使设备达到热平衡，如电焊机和吊车电动机等。设备在其以9分钟一个周期的工作中，电动机只工作短短的30秒，它是断续周期工作制设备

难易程度：中等

知识点：工厂用电设备的工作制

3、工厂供电系统运行的实际负荷并不等于所有用电设备额定功率之和。（）

答案：√

解析：工厂供电系统运行的实际负荷不等于所有用电设备额定功率之和。

难易程度：易

知识点：工厂的电力负荷与负荷曲线

4、对于只接单台电动机或电焊机的支线，其尖峰电流不等于其起动电流。（）

答案：×

解析：单台用电设备的尖峰电流就是其启动电流（starting  current），因此尖峰电流为Ipk=Ist=KstIN

难易程度：易

知识点：尖峰电流及其计算

5、在三相系统中，三相短路在中性点直接接地系统中发生的概率最高。（）

答案：×

解析：三相短路属于对称性短路，其他形式短路均为不对称短路；发生单相短路的可能性最大，而发生三相短路的可能性最小。远离电源的工厂供电系统中，三相短路电流最大，造成的危害也最为严重。

难易程度：易

知识点：短路的原因、后果和形式

6、熔断器的文字符号是FU，低压断路器的文字符号是QK。（）

答案：×

解析：熔断器的文字符号是FU，低压断路器的文字符号是QF

难易程度：易

知识点：低压一次设备

7、在选择中性线截面时，一般三相四线制线路的中性线截面应不小于相线截面的50%。（）

答案：√

解析：中性线（N线）截面积的选择按GB50054-2011《低压配电设计规范》规定：

一般三相四线制线路的中性线截面应不小于相线截面的50%。

难易程度：易

知识点：按发热条件选择导线和电缆的截面积

- 8、工厂6-10kV供电系统属于大电流接地系统。（）

答案：×

解析：在三相交流电力系统中，作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式：①电源中性点不接地；②中性点经阻抗接地；③中性点直接接地。前两种合称小接地电流系统，亦称中性点非有效接地系统，后一种中性点直接接地系统，称为大接地电流系统。我国3-66KV的电力系统特别是3-10KV系统，一般采用中性点不接地的运行方式。如果单相接地电流大于一定值时，则应采用中性点经消弧线圈接地的运行方式，或低电阻接地的运行方式，我国110KV及以上的电力系统则都采用中性点直接接地的运行方式。

难易程度：易

知识点：

9、变配电所的送电操作，要按照母线侧隔离开关（或到开关）、负荷侧隔离开关（或刀开关）、断路器的合闸顺序依次操作。（）

答案：√

解析：变配电送电：

1.从电源侧的开关合起，依次合到负荷侧开关。

2.按照先合母线侧隔离开关或刀开关、再合线路侧隔离开关或刀开关、最后合高低压断路器的顺序依次操作。

难易程度：易

知识点：变配电所的送电和停电操作

10、中性点不接地系统单相接地电容电流为正常运行是每相对地电容电流的3倍。（）

答案：×

解析：中性点不接地系统单相接地电容电流为系统正常运行时相线对地电容电流的3倍。

难易程度：难

知识点：电力系统的中性点运行方式

11. 火力发电厂其能量转换过程是：燃料的化学能--热能—机械能—电能。（）

答案：√

解析：火力发电厂其能量转换过程是：燃料的化学能--热能—机械能—电能。

难易程度：易

知识点：发电厂和电力系统简介

12. 接地电阻越大越好。（）

答案：×

解析：接地电阻是接地线和接地体的电阻与接地体散流电阻的总和。由于接地线和接地体的电阻相对很小，因此接地电阻可认为就是接地体的散流电阻。低压TT系统和IT系统中电力设备外露可导电部分的保护接地电阻RE ，按规定应满足这样的条件，即在接地电流IE 通过RE 时产生的对地电压不应高于50V（安全特低电压）RE<50/IE

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及其接地电阻

13. 系统发生单相接地时完好的两相对地电压由原来的线电压降低到相电压。（）

答案：×

解析：中性点不接地系统和中性点经消弧线圈接地的电力系统单相接地时，另两相对地电压升高为原来的根号3倍，

难易程度：中等

知识点：电力系统的中性点运行方式

14. 工厂供电系统中，变压器功率损耗包括铁耗和铜耗两部分。（）

答案：×

解析：在负荷计算中，新型低损耗电力变压器如S9、SC9等的功率损耗可按下列简化公式近似计算： PT=0.01S30，QT=0.05S30

难易程度：易

知识点：工厂计算负荷及年耗电量的计算

15. 工厂计算负荷及年耗电量的计算的后果很严重，只要加强平时的检查就可以避免。（）

答案：×

解析：《供电营业规则》规定：“用户在当地供电企业规定的电网高峰负荷时的功率因数应达到下列规定：100kVA及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售企业，功率因数为0.85以上。”规定，凡功率因数未达到上述规定的，应增添无功补偿装置，通常采用并联电容器进行补偿。这里所指功率因数，即为最大负荷时功率因数。

难易程度：易

知识点：工厂计算负荷及年耗电量的计算

16. 变压器油在变压器中起绝缘和冷却的作用。（）

答案：√

解析：变压器油在变压器中起绝缘和冷却的作用

难易程度：易

知识点：电力变压器

17. 高压设备发生接地时户内不得接近故障点4m以内，室外不得接近故障点8m以内。（）

答案：√

解析：高压设备发生接地时户内不得接近故障点4m以内，室外不得接近故障点

8m以内

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

18. 电流互感器在工作时二次侧不允许开路。（）

答案：√

解析：电流互感器的使用注意事项：1）电流互感器在工作时二次侧不允许开路；2）电流互感器的二次侧有一端必须接地；3) 电流互感器在连接时，要注意其端子的极性

难易程度：易

知识点：电流互感器

19. 当周围空气温度超过30度时，就不允许变压器满负荷运行了。（）

答案：×

解析：由于变压器的负荷是变动的，大多数时间是欠负荷运行，因此必要时可以适当过负荷并不会影响其使用寿命，油浸式变压器户外可正常过负荷30%，户内可正常过负荷20%，但干式变压器一般不考虑正常过负荷。

难易程度：易

知识点：电力变压器

20.变压器阻抗电压是指当变压器一次侧短路时，以额定频率的电压施加另一侧绕组的端子上并使其流过额定电流时所施加的电压。（）

答案：√

解析：变压器阻抗电压是指当变压器一次侧短路时，以额定频率的电压施加另一侧绕组的端子上并使其流过额定电流时所施加的电压。

难易程度：易

知识点：电力变压器

- 21.巨大的短路电流通过电气设备时，只会产生电动效应。（）

答案：×

解析：供电系统中发生短路时，短路电流是相当大的。1.一方面要产生很大的电动力，即电动效应；2.另一方面要产生很高的温度，即热效应。两种短路效应，对电器和导体的安全运行威胁极大，因此这里要研究短路电流的效应及短路稳定度的校验问题

难易程度：易

知识点：短路电流的效应和稳定性校验

22.两台变压器并联运行容量应尽量相同或接近，其最大容量和最小容量之比一般不超过3：1。（）

答案：√

解析：两台变压器并联运行容量应尽量相同或接近，其最大容量和最小容量之比一般不超过3：1

难易程度：易

知识点：两台变压器并联运行条件

- 23.变配电所中的操作电源是直流电源。（）

答案：×

解析：变配电所二次回路的操作电源，是供高压断路器分、合闸回路和继电保护装置、信号回路、监测系统及其他二次回路所需的电源。因此对操作电源的可靠性要求很高，容量要求足够大，且要求尽可能不受供电系统运行的影响。二次回路的操作电源，分直流和交流两大类。

难易程度：易

知识点：二次回路及其操作电源

24.高压隔离开关没有专门的灭弧装置，因此不允许带负荷操作。（）

答案：√

解析：高压隔离开关没有专门的灭弧装置，因此不允许带负荷操作。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

25.电压不同的线路同杆架设时，电压较低的应架设在上面，电压较高的线路应架设在下面。（）

答案：×

解析：导线在电杆上的排列方式 1）三相四线制低压架空线路的导线，一般都采用水平排列，中性线（PEN线），中性线一般架设在靠近电杆的位置。2）三相三线制架空线路的导线，可三角形排列，也可水平排列，3）电压不同的线路同杆架设，电压高的架设在上边，电压低的架设在下边。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路的结构和敷设

26、交流电弧每一个周期要暂时熄灭两次，一般要几个周期。（）

答案：√

解析：由于交流电流每半个周期要经过零值一次,而电流过零时电弧将暂时熄灭，所以交流电弧每个周期要展时熄灭两次。

难易程度：易

知识点：电弧的熄灭

27、真空断路器灭弧只要半个周期，同等条件下交流电弧比直流电弧容易熄灭。（）

答案：√

解析：真空断路器能在电路电流第一次过零时（即半个周期时）熄灭。这样，燃弧的时间既短，又不致产生很高的过电压。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

28、低压断路器 既能带负荷通断，又能在短路、过负荷和失压等时自动跳闸的开关。（）

答案：√

解析：低压断路器 既能带负荷通断，又能在短路、过负荷和失压等时自动跳闸的开关。

难易程度：易

知识点：低压一次设备

29、为识别相序，三相交流系统中裸导线的涂色B相涂成绿色。 （）

答案：√

解析：为了识别裸导线的相序，以利于运行维护和检修，GB2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》规定交流三相系统中的裸导线应按下表所示涂色。A相涂成黄,B相涂成绿,C相涂成红,N和PEN相涂成淡蓝,PE相涂成黄绿双色。

难易程度：易

知识点：车间线路的结构和敷设

30、为识别相序，三相交流系统中裸导线的涂色A相涂成黄色。    （）

答案：√

解析：为了识别裸导线的相序，以利于运行维护和检修，GB2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》规定交流三相系统中的裸导线应按下表所示涂色。A相涂成黄,B相涂成绿,C相涂成红,N和PEN相涂成淡蓝,PE相涂成黄绿双色。

难易程度：易

知识点：车间线路的结构和敷设

31、为识别相序，三相交流系统中裸导线的涂色C相涂成红色。    （）

答案：√

解析：为了识别裸导线的相序，以利于运行维护和检修，GB2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》规定交流三相系统中的裸导线应按下表所示涂色。A相涂成黄,B相涂成绿,C相涂成红,N和PEN相涂成淡蓝,PE相涂成黄绿双色。

难易程度：易

知识点：车间线路的结构和敷设

32、为识别相序，三相交流系统中裸导线的涂色N线、PE线涂成淡蓝色。    （）

答案：√

解析：为了识别裸导线的相序，以利于运行维护和检修，GB2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》规定交流三相系统中的裸导线应按下表所示涂色。A相涂成黄,B相涂成绿,C相涂成红,N和PEN相涂成淡蓝,PE相涂成黄绿双色。

难易程度：易

知识点：车间线路的结构和敷设

33、为识别相序，三相交流系统中裸导线的涂色PE线涂成黄绿色。    （）

答案：√

解析：为了识别裸导线的相序，以利于运行维护和检修，GB2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》规定交流三相系统中的裸导线应按下表所示涂色。A相涂成黄,B相涂成绿,C相涂成红,N和PEN相涂成淡蓝,PE相涂成黄绿双色。

难易程度：易

知识点：车间线路的结构和敷设

34、经济电流密度就是线路年运行费用最小时所对应的电流密度（）

答案：√

解析： 35kV及以上的高压线路及35kV以下的长距离、大电流线路导线和电缆截面按经济电流密度选择。按经济电流密度选择的导线（含电缆）截面，称为“经济截面”。经济电流密度就是线路年运行费用最小时所对应的电流密度。

难易程度：易

知识点：导线和电缆截面积的选择计算

- 35、信号回路是指示一次电路设备运行状态的二次回路。（）

答案：√

解析：信号回路是用来指示一次系统设备运行状态的二次回路。信号按用途分，有断路器位置信号、事故信号和预告信号等。

难易程度：易

知识点：高压断路器的控制和信号回路

37、因整个线路允许10％的电压降，故发电机的额定电压高于线路额定电压10％。（）

答案：×

解析：发电机的额定电压一般比同级电网的额定电压高出5%，用于补偿线路上的电压损失。

难易程度：中等

知识点：三相交流电网和电力设备的额定电压

38、单相短路电流只用于单相短路保护整定及单相短路热稳定度的校验。（）

答案：×

解析：供电系统中发生短路时，短路电流是相当大的。1）.一方面要产生很大的电动力，即电动效应；2）.另一方面要产生很高的温度，即热效应。两种短路效应，对电器和导体的安全运行威胁极大，因此这里要研究短路电流的效应及短路稳定度的校验问题。

难易程度：易

知识点：短路电流的效应和稳定性校验

39、尖峰电流Ipk是考虑设备工作持续时间为5s的短时最大负荷电流。（）

答案：×

解析：尖峰电流（peak  current）是指持续时间1~2s的短时最大电流。尖峰电流主要用来选择熔断器和低压断路器、整定继电保护装置及检验电动机自启动条件等。

难易程度：易

知识点：尖峰电流及其计算

40、当发生三相短路时电力系统变电所馈电母线上的电压基本保护不变。（）

答案：√

解析： 一般工厂供电系统的容量远小于电力系统总容量，阻抗又较电力系统大得多，因此工厂供电系统内发生短路时，电力系统变电所馈电母线上的电压几乎维持不变，可将电力系统视为无限大容量的电源。

难易程度：易

知识点：无限大容量电力系统三相短路的物理过程

41、普遍用二项式法计算负荷比用需用系数法更接近实际电力负荷。（）

答案：×

解析：需要系数法是国际上普遍采用的确定计算负荷的基本方法，最为简便，二项式法的应用局限性较大，但在确定设备台数较少，而容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时，采用二项式法较需要系数法合理且计算也较为简便。

难易程度：易

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

42、有一台设备，在其以9分钟一个周期的工作中，电动机只工作短短的30秒，它是短时工作制。 （）

答案：×

解析：1)短时工作制设备  在恒定负荷下运行的时间短（短于达到热平衡所需的时间），而停歇时间长（长到足以使设备温度冷却到周围介质的温度），如机床上的某些辅助电动机（例如进给电动机）、控制闸门的电动机等。2)断续周期工作制设备  周期性地时而工作，时而停歇，如此反复运行，而工作周期一般不超过10min，无论工作或停歇，均不足以使设备达到热平衡，如电焊机和吊车电动机等。

难易程度：难

知识点：工厂用电设备的工作制

43、对TN系统，其中所有外露可导电部分均接在公共PE线或PEN线上，因此无所谓保护接地电阻问题。（）

答案：×

解析：TN系统，PE线或PEN线同时也是电源中性点，因此必须保证PE线或PEN线具有良好的接地。

难易程度：中等

知识点：低压配电系统接地型式

44、反时限过流保护的特点在于，在同一线路不同点短路时，由于短路电流不同，其保护的动作时限也不同。（）

答案：√

解析：反时限就是保护装置的动作时限原先是按10倍动作电流来整定的，而实际的动作时间则与短路电流大小呈反比关系变化，短路电流越大，动作时间越短。

难易程度：易

知识点：带时限的过电流保护

45、变电所控制盘上的红灯表示断路器在断开位置，绿灯表示在合闸位置。（）

答案：√

解析：变电所控制盘上的红灯表示断路器在断开位置，绿灯表示在合闸位置。

难易程度：易

知识点：高压断路器的控制和信号回路

- 46、防雷保护间隙只适用于室外且负荷不重要的线路上（）

答案：×

解析：防雷保护间隙只适用于室外不重要的架空线路上

难易程度：易

知识点：防雷设备

47、电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。（）

答案：√

解析：电力系统—由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体，称为电力系统。

难易程度：易

知识点：发电厂和电力系统简介

- 48、电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。（）

答案：√

解析：电力系统—由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体，称为电力系统。

难易程度：易

知识点：发电厂和电力系统简介

49、变电，包括升压变电、降压变电。（）

答案：√

解析：变电，包括升压变电、降压变电。

难易程度：易

知识点：发电厂和电力系统简介

50、电网的作用是将电能从发电厂从输送、并分配到电能用户。（）

答案：√

解析：电力网—由电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所，称为电力网或电网，例如10kV电网。 电网的作用是将电能从发电厂从输送、并分配到电能用户。

难易程度：易

知识点：发电厂和电力系统简介

- 51、电网由电力线路、变配所组成。（）

答案：√

解析：电力网—由电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所，称为电力网或电网，例如10kV电网。 电网的作用是将电能从发电厂从输送、并分配到电能用户。

难易程度：易

知识点：发电厂和电力系统简介

52、电力线路按其架设方法可分为架空线路和电缆线路。（）

答案：√

解析：电力线路按其架设方法可分为架空线路和电缆线路

难易程度：易

知识点：工厂电力线路的结构和敷设

53、变配所是配电所的别称。（）

答案：×

解析：变电所担负着从电力系统受电，变压，然后配电的任务。配电所担负着从电力系统受电，然后直接配电的任务。变配电所是工厂供电系统的枢纽，在工厂中占有特殊重要的地位。

难易程度：易

知识点：工厂变配电所的任务和类型

54、配电所是改变电压的地方。（）

答案：×

解析：变电所担负着从电力系统受电，变压，然后配电的任务。配电所担负着从电力系统受电，然后直接配电的任务。变配电所是工厂供电系统的枢纽，在工厂中占有特殊重要的地位。

难易程度：易

知识点：工厂变配电所的任务和类型

55、变电所是分配电能的地方。（）

答案：×

解析：变电所担负着从电力系统受电，变压，然后配电的任务。配电所担负着从电力系统受电，然后直接配电的任务。变配电所是工厂供电系统的枢纽，在工厂中占有特殊重要的地位。

难易程度：易

知识点：工厂变配电所的任务和类型

56、电能最大的用户是同步电动机。（）

答案：×

解析：电能用户各种各样，较大的用户是冶金、能源等，同步电动机是电网中较大负荷。

难易程度：易

知识点：电力负荷

57、电网额定电压是指线路的额定电压。（）

答案：√

解析：电网的额定电压是由经济发展要求和电力工业发展水平决定 , 电网额定电压是指线路的额定电压

难易程度：易

知识点：电力系统的电压与电能质量

59、负载的额定电压与线路的额定电压不同。（）

答案：×

解析：由于电力线路运行时要产生电压降，所以线路上各点的电压都略有不同，但是批量生产的用电设备，其额定电压不可能按使用处线路的实际电压来制造,而只能按线路首端与末端的平均电压及电网的额定电压UN来制造，因此用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同 。

难易程度：易

知识点：电力系统的电压与电能质量

- 59、变压器原边接线路时额定电压与线路额定电压不同。（）

答案：×

解析：变压器一次绕组的额定电压分两种情况：① 当变压器直接与发电机相连时，高于电网额定电压5%② 当变压器直接与线路相连时，与供电线路电压相同

难易程度：难

知识点：电力系统的电压与电能质量

60、变压器原边接发电机时额定电压与发电机的不同。（）

答案：×

解析：变压器一次绕组的额定电压分两种情况：① 当变压器直接与发电机相连时，高于电网额定电压5%② 当变压器直接与线路相连时，与供电线路电压相同

难易程度：难

知识点：电力系统的电压与电能质量

61、线路的额定电压是指线路首端、末端的平均电压。（）

答案：√

解析：由于电力线路运行时要产生电压降，所以线路上各点的电压都略有不同，但是批量生产的用电设备，其额定电压不可能按使用处线路的实际电压来制造,而只能按线路首端与末端的平均电压及电网的额定电压UN来制造，因此用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同 。

难易程度：易

知识点：电力系统的电压与电能质量

62、同一电压线路一般允许的电压偏差是±10%。（）

答案：×

解析：GB50052－2009《供配电系统设计规范》规定，在系统正常运行情况下，用电设备端子处的电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)宜符合下列要求：

(1) 电动机：±5%；

(2) 电气照明：在一般工作场所为±5%；对于远离变电所的小面积一般工作场所，难以满足上述要求时，可为＋5%～10%；应急照明、道路照明和警卫照明等，为＋5% ～10%。

(3) 其他用电设备：当无特殊规定时为±5%

难易程度：易

知识点：电压偏差与电压调整

63、电力系统的运方式分为中性点接地、中性点不接地两大类。（）

答案：√

解析：在三相交流电力系统中，作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式：1）源中性点不接地；2）中性点经阻抗接地；3）中性点直接接地。

难易程度：中等

知识点：电力系统的中性点运行方式

64、中性点接地系统的可靠性较好。（）

答案：×

解析：在中性点直接接地系统中，任一相线接地，都会引起较大的短路电流，从而导致电源保护动作。而中性点不接地系统中，如一相线接地，由于只有电容电流流过，当电容电流小于5A的时候，允许电源不跳闸，带病继续运行一段时间。因此中性点不接地系统的可靠性比直接接地系统的可靠性要高。

难易程度：难

知识点：电力系统的中性点运行方式

65、中点不接地系统的经济性较差。（）

答案：√

解析：中性点不接地系统中一相发生单相接地时，完好的两相对地电压升高到线电压，即升高为为原对地电压的倍，因此对设备绝缘须按线电压考虑；中性点直接接地的系统发生单相接地时，其他两完好相的对地电压不会升高，因此中性点直接接地系统中的供用电设备绝缘只需按相电压考虑。因此，中点不接地系统的经济性较差。

难易程度：难

知识点：电力系统的中性点运行方式

66、中性点不接地系统包括中点不接地、中点经阻抗接地两种。（）

答案：√

解析：在三相交流电力系统中，作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式：1）中性点不接地；2）中性点经阻抗接地；3）中性点直接接地。前两种合称小接地电流系统，亦称中性点非有效接地系统，后一种中性点直接接地系统，称为大接地电流系统。

难易程度：易

知识点：电力系统的中性点运行方式

- 67、小电流接地方式包括中点不接地一种。（）

答案：×

解析：三相交流电力系统中，作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式：1）中性点不接地；2）中性点经阻抗接地；3）中性点直接接地。前两种合称小接地电流系统，亦称中性点非有效接地系统，后一种中性点直接接地系统，称为大接地电流系统。

难易程度：易

知识点：电力系统的中性点运行方式

68、大电流接地方式包括中点接地一种。（）

答案：√

解析：三相交流电力系统中，作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式：1）中性点不接地；2）中性点经阻抗接地；3）中性点直接接地。前两种合称小接地电流系统，亦称中性点非有效接地系统，后一种中性点直接接地系统，称为大接地电流系统。

难易程度：易

知识点：电力系统的中性点运行方式

69、中点不接地系统发生单相接地时，两个完好相的首端电位都升高到线电压水平。（）

答案：√

解析：中点不接地系统发生单相接地时，两个完好相的首端电位都升高到线电压水平。

难易程度：易

知识点：电力系统的中性点运行方式

70、中性点经消弧线圈接地的电力系统在单相接地时，其他两相对地电压不会升高到线电压。（）

答案：×

解析：中性点经消弧线圈接地的电力系统在单相接地时，其他两相对地电压升高到线电压。

难易程度：易

知识点：电力系统的中性点运行方式

71、中性点经小电阻接地的电力系统在单相接地时，其他两相对地电压不会升高到线电压。（）

答案：×

解析：中性点经小电阻接地的电力系统在单相接地时，其他两相对地电压升高到线电压。

难易程度：易

知识点：电力系统的中性点运行方式

72、我国3～66千伏的电力系统特别是3～10千伏系统，大多数采用中性点接地的运行方式。（）

答案：×

解析：我国3～66KV的电力系统特别是3～10KV系统，一般采用中性点不接地的运行方式。如果单相接地电流大于一定值时，则应采用中性点经消弧线圈接地的运行方式，或低电阻接地的运行方式，我国110KV及以上的电力系统则都采用中性点直接接地的运行方式。

难易程度：易

知识点：电力系统的中性点运行方式

73、我国110千伏以上的电力系统，一般采用中性点直接接地的运行方式。（）

答案：√

解析：我国3～66KV的电力系统特别是3～10KV系统，一般采用中性点不接地的运行方式。如果单相接地电流大于一定值时，则应采用中性点经消弧线圈接地的运行方式，或低电阻接地的运行方式，我国110KV及以上的电力系统则都采用中性点直接接地的运行方式。

难易程度：易

知识点：电力系统的中性点运行方式

- 74、工厂供电系统由变配所、线路、负载三者组成。（）

答案：√

解析：工厂供电系统由变配所、线路、负载三者组成

难易程度：易

知识点：工厂变配电所的任务和类型

75、配电所的功能是接受和分配电能，不改变电压。（）

答案：√

解析：变电所担负着从电力系统受电，变压，然后配电的任务。配电所担负着从电力系统受电，然后直接配电的任务。变配电所是工厂供电系统的枢纽，在工厂中占有特殊重要的地位。

难易程度：易

知识点：工厂变配电所的任务和类型

76、变电所的功能的是先接受电能，再改变电压，最后分配电能。（）

答案：√

解析：变电所担负着从电力系统受电，变压，然后配电的任务。配电所担负着从电力系统受电，然后直接配电的任务。变配电所是工厂供电系统的枢纽，在工厂中占有特殊重要的地位。

难易程度：易

知识点：工厂变配电所的任务和类型

- 77、工厂供电课程的任务是讲解中小型工厂的电能供应。（）

答案：√

解析：工厂供电课程的任务是讲解中小型工厂的电能供应。

难易程度：易

知识点：工厂供电课程任务

78、工厂供电课程的主要功能是使学生掌握中小型工厂供电系统的组成原理、设计计算。（）

答案：√

解析：工厂供电课程的主要功能是使学生掌握中小型工厂供电系统的组成原理、设计计算。

难易程度：易

知识点：工厂供电课程任务

79、当电源电压为35千伏以上时，工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。（）

答案：√

解析：电源进线电压为35kV及以上的中型工厂，一般经两次降压，也就是电源进厂以后，先经总降压变电所，其中装有较大容量的电力变压器，将35kV及以上的电源电压降为6～10kV的配电电压，然后通过高压配电线将电能送到各个车间变电所

难易程度：易

知识点：工厂供电系统概况

80、工厂低压配电一般采用220/380V，其中线电压380V接三相动力设备及380V单相设备，而相电压220V接220V的照明灯具及其他220V的单相设备。（）

答案：√

解析：车间变电所内装设配电变压器，将6～10kV的高压降为低压用电设备所需电压如220/380V（220V为相电压，380V为线电压），然后由低压配电线路将电能分送给低压用电设备使用。

难易程度：易

知识点：工厂供电系统概况

81、保护中性线也叫零线。（）

答案：√

解析：保护中性线（PEN线）的功能：它兼有中性线（N线）和保护线（PE线）的功能。这种PEN线在我国通称为“零线”，俗称“地线”。

难易程度：易

知识点：低压配电系统接地型式

82、零线与地线是不同的。（）

答案：√

解析：零线与地线是不同的，PEN线在我国通称为“零线”，兼有中性线（N线）和保护线（PE线）的功能。而地线通常仅指保护线（PE线）。

难易程度：中等

知识点：低压配电系统接地型式

83、零线是工作用的，地线是保护用的。（）

答案：√

解析：零线是工作用的，地线是保护用的

难易程度：中等

知识点：低压配电系统接地型式

84、零线在正常时是带电的。地线在正常时是不带电的。（）

答案：√

解析：零线在正常时有可能是带电的。地线在正常时是不带电的。

难易程度：易

知识点：低压配电系统接地型式

- 85、变压器是工厂供电系统中最重要的一次设备。（）

答案：√

解析：变压器是工厂供电系统中最重要的一次设备

难易程度：易

知识点：电力变压器

86、变压器由铁心和绕组两部分组成。（）

答案：√

解析：变压器由铁心和绕组两部分组成。

难易程度：易

知识点：电力变压器

- 87、电力变压器的额定容量与铭牌容量不同。（）

答案：×

解析：电力变压器的铭牌容量就是变压器的额定容量。

难易程度：易

知识点：电力变压器

88、电流互感器原边匝少径粗，副边匝多径细。（）

答案：√

解析：电流互感器结构特点：一次绕组匝数很少，导体相当粗，有的电流互感器（例如母线式）还没有一次绕组，而是利用穿过其铁心的一次电路（如母线）作为一次绕组（相当于匝数为1）；其二次绕组匝数很多，导体较细。

难易程度：易

知识点：电流互感器

89、电压互感器原边匝少副边匝多。（）

答案：×

解析：电压互感器结构特点：一次绕组匝数很多，二次绕组匝数较少，相当于降压变压器。

难易程度：易

知识点：电压互感器

90、电流互感器副边可以开路。（）

答案：×

解析：电流互感器的使用注意事项(1) 电流互感器在工作时其二次侧不得开路

(2) 电流互感器的二次侧有一端必须接地(3) 电流互感器在连接时，要注意其端子的极性

难易程度：易

知识点：流互感器

91、电容器的功能是降低功率因数。（）

答案：×

解析：《供电营业规则》规定：“用户在当地供电企业规定的电网高峰负荷时的功率因数应达到下列规定：100kVA及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售企业，功率因数为0.85以上。”并规定，凡功率因数未达到上述规定的，应增添无功补偿装置，通常采用并联电容器进行补偿。这里所指功率因数，即为最大负荷时功率因数。

难易程度：易

知识点：工厂的功率因数、无功补偿及补偿后工厂的计算负荷

92、并联补偿的电力电容器大多采用星形接线。（）

答案：×

解析：并联补偿的电力电容器大多数采用形接线（除部分容量较大的高压电容器外）。

难易程度：易

知识点：并联电容器的接线

93、并联电容器在工厂供电系统中的装设位置，有高压集中、低压集中、低压分散三种方式。（）

答案：√

解析：并联电容器在工厂供电系统中的装设位置，有高压集中补偿、低压集中补偿和分散就地补偿（个别补偿）等三种方式。

难易程度：易

知识点：并联电容器的装设位置

- 94、熔断器的主要功能是对设备进行短路保护。（）

答案：√

解析：熔断器的主要功能是对线路和设备进行短路保护。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

95、隔离开关允许带负荷操作。（）

答案：×

解析：隔离开关不允许带负荷操作。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

96、高压负荷开关能断开短路电流。（）

答案：×

解析：高压负荷开关（文字符号为QL），具有简单的灭弧装置，因而能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流，所以它一般与高压熔断器串联使用，借助熔断器来进行短路保护。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

97、GIS是指气体绝缘开关设备（Gas-Insulated Switchgear)。它将一座变电站中除变压器以外的一次设备，包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等，组合成一个整体。（）

答案：√

解析：GIS组合电器：即气体全封闭组合电器（Gas  insulated  switchgear，GIS），由断路器、隔离开关、接地刀闸、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线及上述元器件的封闭外壳和出线套管等组成，内充一定压力的SF6气体，作为GIS的绝缘和灭弧介质。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

98、自复式熔断器通常与低压断路器配合使用，甚至组合为一种电器。（）

答案：√

解析：自复式熔断器通常与低压断路器配合使用，也可组合为一种电器。

难易程度：易

知识点：低压一次设备

- 99、刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。（）

答案：√

解析：刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。

难易程度：易

知识点：低压一次设备

100、低压负荷开关具有带灭弧罩刀开关和熔断器的双重功能。（）

答案：。√

解析：低压负荷开关（文字符号为QL）是由低压刀开关和熔断器串联组合而成，外装封闭式铁壳或开启式胶盖的开关电器。低压负荷开关具有带灭弧罩刀开关和熔断器的双重功能，既可带负荷操作，又能进行短路保护。

难易程度：易

知识点：低压一次设备

101、低压断路器俗称自动开关。它既能带负荷通断电路，又能在短路、过负荷和低电压（或失压）时自动跳闸，其功能与高压断路器类似。（）

答案：√

解析：低压断路器俗称自动开关。它既能带负荷通断电路，又能在短路、过负荷和低电压（或失压）时自动跳闸，其功能与高压断路器类似。

难易程度：易

知识点：低压一次设备

102、继电器返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。（）

答案：√

解析：继电器返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。

难易程度：易

知识点：常用的保护继电器

103、变配所、网构、厂网三者之间的关系： 变配所、线路按照网构构成厂网。（）

答案：√

解析：变配所、线路按照接线结构构成厂网。

难易程度：易

知识点：工厂供电系统概况

104、一回线路和一台变压器组成一个单元，称为线变组接线，也称单元接线。（）

答案：√

解析：一回线路和一台变压器组成一个单元，称为线变组接线，也称单元接线。

难易程度：易

知识点：工厂变配电所的主接线

105、桥形接线实际上就是将两回线变组单元的高压侧，用一个断隔组合连起来。（）

答案：√

解析：桥形接线其一次侧的高压断路器跨接在两路电源进线之间，犹如一座桥梁将两回线变组单元的高压侧，用一个断隔组合连起来

难易程度：易

知识点：工厂变配电所的主接线

- 106、单母接线的所有进出线均连在一条母线上。（）

答案：√

解析：单母接线的所有进出线均连在一条母线上。

难易程度：易

知识点：工厂变配电所的主接线

107、一般的中小型工厂多采用双母线接线。（）

答案：×

解析：常见的主接线方案有1)只装有一台主变压器的总降压变电所主接线图一次侧无母线、二次侧为单母线。

其特点是简单经济，但供电可靠性不高，只适于三级负荷的工厂。

2) 装有两台主变压器的总降压变电所主接线图,

一次侧采用内桥式接线、二次侧采用单母线分段,

一次侧采用外桥式接线、二次侧采用单母线分段

一二次侧均采用单母线分段的总降压变电所主接线。这种主接线兼有上述两种桥式接线运行灵活性的优点，但采用的高压开关设备较多。可供一、二级负荷，适于一、二次侧进出线均较多的总降压变电所。

一、二次侧均采用双母线的总降压变电所主接线方式，较少在工厂变电所采用。

难易程度：易

知识点：工厂变配电所的主接线

- 108、工厂户外的电力线路多采用架空线路。（）

答案：√

解析：架空线路与电缆线路相比，具有成本低、投资少、安装容易、维护和检修方便、易于发现和排除故障等优点，所以架空线路过去在工厂中应用比较普遍。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路的结构和敷设

109、架空线路中的导线，一般不采用裸导线。（）

答案：×

解析：架空线路中的导线，一般采用裸导线。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路的结构和敷设

110、放射式意味着从高压母线引出的一条高配线，只连接一个负荷点。（）

答案：√

解析：放射式意味着从高压母线引出的一条高配线，只连接一个负荷点，        线路之间互不影响，供电可靠性较高，便于装设自动装置，保护装置比较简单，但高压开关设备用得较多，每台断路器须装设一个高压开关柜，增加投资。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路及其接线方式

111、树干式意味着从高压母线引出的一条高配线，不只连接一个负荷点。（）

答案：√

解析：树干式意味着从高压母线引出的一条高配线，不只连接一个负荷点。供电可靠性较低，实现自动化方面适应性较差。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路及其接线方式

112、从高压母线引出两条高压配线，每条高配线的负荷都呈树干式结构。把两个树干相连，就构成环式结构。（）

答案：√

解析：环形接线，实质上是两端供电的树干式接线。在城市电网中应用很广。为了避免环形线路上发生故障时影响整个电网，便于实现线路保护的选择性，大多数环形线路采用“开口”运行方式，即环形线路中有一处的开关是断开的。为了便于切换操作，环形线路中的开关多采用负荷开关。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路及其接线方式

114、树干式结构的特点是可靠性好。（）

答案：×

解析：树干式接线与放射式接线相比的缺点：

1、供电可靠性较低。

2、实现自动化方面适应性较差。

3、要提高其供电可靠性，可采用双干线供电或两端供电的接线方式。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路及其接线方式

115、环式结构的特点是可靠性差。（）

答案：×

解析：环形接线，实质上是两端供电的树干式接线。在城市电网中应用很广。为了避免环形线路上发生故障时影响整个电网，便于实现线路保护的选择性，大多数环形线路采用“开口”运行方式，即环形线路中有一处的开关是断开的。为了便于切换操作，环形线路中的开关多采用负荷开关。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路及其接线方式

116、把用电特点（用途、工作制、相数）都相同的用电设备归为一组，称为用电设备组。（）

答案：√

解析：把用电特点（用途、工作制、相数）都相同的用电设备归为一组，称为用电设备组

难易程度：易

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

117、负荷曲线是负荷随时间变化的曲线。（）

答案：√

解析：负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形，它绘在直角坐标纸上。纵坐标表示负荷（有功或无功功率），横坐标表示对应的时间（一般以小时h为单位）。

难易程度：易

知识点：负荷曲线及有关物理量

118、年荷曲线一定是单调上升的。（）

答案：×

解析：负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形

难易程度：易

知识点：负荷曲线及有关物理量

119、负荷换算的原则是换算前后最大线电流相同。（）

答案：√

解析：负荷换算的原则是换算前后最大线电流相同

难易程度：易

知识点：负荷曲线及有关物理量

- 120、短时工作制设备的负荷也需要换算。（）

答案：×

解析：连续工作制设备和短时工作制设备的负荷不需要换算，断续周期工作制设备的额定容量需换算容量

难易程度：易

知识点：工厂用电设备的工作制

121、如果单相设备的总容量不超过三相设备总容量的15％，则不论单相设备如何连接，均可作为三相平衡负荷对待，即不用换算。（）

答案：√

解析：如果三相线路中单相设备的总容量不超过三相设备总容量的15%，则不论单相设备如何分配，单相设备可与三相设备综合按三相负荷平衡计算。如果单相设备容量超过三相设备容量的15%时，则应将单相设备容量换算为等效三相设备容量，再与三相设备容量相加。

难易程度：易

知识点：单相用电设备组计算负荷的确定

- 122、半小时年荷曲线上的峰值负荷称为计算负荷。（）

答案：√

解析： 半小时年荷曲线上的峰值负荷称为计算负荷。

难易程度：易

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

123、准确确定计算负荷是不可能的。（）

答案：√

解析：准确确定计算负荷是不可能的，负荷计算只能力求接近实际负荷

难易程度：易

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

- 124、二项系数法用于单组的公式为：。（）

答案：√

解析：二项系数法用于单组的公式为：。

难易程度：易

知识点：二项式法确定计算负荷

125、如知道工厂年产量，则将年产量乘上单位产品耗电量即可得到工厂全年需电量W(单位为kWh)。（）

答案：√

解析：如知道工厂年产量，则将年产量乘上单位产品耗电量即可得到工厂全年需电量W(单位为kWh)。

难易程度：易

知识点：工厂的电力负荷与负荷曲线

126、对于正在设计时的工业企业，我们用计算负荷（即年最大负荷）来计算功率因数，称为最大负荷时的功率因数。（）

答案：√

解析：最大负荷时功率因数 指在最大负荷即计算负荷时的功率因数，

难易程度：易

知识点：工厂计算负荷及年耗电量的计算

- 127、短路故障的最严重后果是大面积停电。（）

答案：√

解析：短路后，系统中出现的短路电流比正常负荷电流大得多。在大电力系统中，短路电流可达几万安甚至几十万安。如此大的短路电流可对供电系统造成极大的危害：(1) 短路时要产生很大的电动力和很高的温度，而使故障元件和短路电路中的其他元件受到损害和破坏，甚至引发火灾事故。(2) 短路时电路的电压骤然下降，严重影响电气设备的正常运行。(3) 短路时保护装置动作，将故障电路切除，从而造成停电，而且短路点越靠近电源，停电范围越大，造成的损失也越大。(4) 严重的短路要影响电力系统运行的稳定性，可使并列运行的发电机组失去同步，造成系统解列。(5) 不对称短路包括单相和两相短路，其短路电流将产生较强的不平衡交流电磁场，对附近的通信线路、电子设备等产生电磁干扰，影响其正常运行，甚至使之发生误动作

难易程度：易

知识点：短路的原因、后果和形式

128、短路是指相相之间、相地之间的不正常接触。（）

答案：√

解析：短路是指相相之间、相地之间的不正常接触。短路的形式有三相短路

两相短路、单相短路、两相接地短路等

难易程度：易

知识点：短路的原因、后果和形式

- 129、短路的原因，就是绝缘破坏的原因。（）

答案：√

解析：短路的原因有(1) 电气设备绝缘损坏   这可能是由于设备长期运行、绝缘自然老化造成的；也可能是设备本身质量低劣、绝缘强度不够而被正常电压击穿；或者设备质量合格、绝缘合乎要求而被过电压（包括雷电过电压）击穿，或者是设备绝缘受到外力损伤而造成短路。

(2) 有关人员误操作 大多是操作人员违反安全操作规程而发生的，例如带负荷拉闸（即带负荷断开隔离开关），或者误将低电压设备接入较高电压的电路中而造成击穿短路。

(3) 鸟兽为害事故   鸟兽（包括蛇、鼠等）跨越在裸露的带电导体之间或带电导体与接地物体之间，或者咬坏设备和导线电缆的绝缘，从而导致短路。

难易程度：易

知识点：短路的原因、后果和形式

130、无限大电源系统的特点是：线路发生短路时，馈电母线电压不变。（）

答案：√

解析：无限大容量电力系统，是指供电容量相对于用户供电系统容量大得多的电力系统。当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时，电力系统变电所馈电母线上的电压能基本维持不变。

难易程度：易

知识点：无限大容量电力系统三相短路的物理过程

- 131、短路时电流可以突增。（）

答案：×

解析：供电系统正常运行时，电路中的电流取决于电源电压和电路中所有元件包括负荷在内的所有阻抗。当发生三相短路时，负荷阻抗和部分线路阻抗被短路，电路电流根据欧姆定律要突然增大。但电路中存在着电感，根据楞次定律，电流不能突变，因而引起一个过渡过程，即短路暂态过程。最后短路电流达到一个新的稳定状态。

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统三相短路的物理过程

132、由于电路中存在着电感，在短路发生时，电感要产生一个与ip(0)方向相反的感生电流，以维持短路瞬间电路中的电流和磁链不突变。这个反向电流就是短路电流的非周期分量inp。（）

答案：√

解析：由于电路中存在着电感，在短路发生时，电感要产生一个与ip(0)方向相反的感生电流，以维持短路瞬间电路中的电流和磁链不突变。这个反向电流就是短路电流的非周期分量inp。

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统三相短路的物理过程

133、短路全电流瞬时值之峰者称冲击电流瞬时值，用表示。（）

答案：√

解析：短路全电流瞬时值之峰者称冲击电流瞬时值，用表示。

难易程度：易

知识点：短路的有关物理量

- 135、供电系统的短路电流大小与系统的运行方式无关。（）

答案：×

解析：供电系统的短路电流大小与系统的运行方式有关。

难易程度：易

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

136、电力系统的电阻相对于电抗来说很小，可忽略不计。（）

答案：√

解析：电力系统的电阻相对于电抗来说很小，一般不予考虑。

难易程度：易

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

137、高压供电系统回路中各元件的电抗占主要成分，电阻可忽略不计。（）

答案：√

解析：电力系统的电阻相对于电抗来说很小，一般不予考虑。

难易程度：易

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

138、一般来讲，为校验高压侧设备，应选高压母线为短路计算点；为校验低压侧设备，应选低压母线为短路计算点。（）

答案：√

解析：一般来讲，为校验高压侧设备，应选高压母线为短路计算点；为校验低压侧设备，应选低压母线为短路计算点。

难易程度：易

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

- 139、短路计算的关键是：短路计算点的选择。（）

答案：√

解析：短路计算的关键是：短路计算点的选择。

难易程度：易

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

140、按标么制法进行短路计算时，一般先选定基准容量Sd和基准电压Ud。（）

答案：√

解析：按标么制法进行短路计算时，一般先选定基准容量Sd和基准电压Ud。

难易程度：难

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

- 141、电力系统的电抗标么值Xs=XsXd=Uc2SocUc2Sd=SdSoc。（）

答案：√

解析：力系统的电抗标么值Xs=XsXd=Uc2SocUc2Sd=SdSoc

难易程度：难

知识点：采用标幺值法进行三相短路计算

142、无限大容量电力系统三相短路电流周期分量（即稳态分量）有效值的标么值为：（）

答案：√

解析：无限大容量电力系统三相短路电流周期分量（即稳态分量）有效值的标么值为：

难易程度：易

知识点：采用标幺值法进行三相短路计算

143、三相短路电流周期分量有效值计算公式为：。（）

答案：√

解析：三相短路电流周期分量有效值计算公式为：

难易程度：易

知识点：采用标幺值法进行三相短路计算

- 144、短路计算标幺法的步骤与欧姆法的步骤不同。（）

答案：×

解析：短路计算标幺法的步骤与欧姆法的步骤基本相同

难易程度：易

知识点：无限大容量电力系统三相短路电流计算

145、两相短路电流主要用于相间短路保护的灵敏度校验。（）

答案：√

解析：在远离发电机的无限大容量系统中短路时，两相短路电流和单相短路电流都比三相短路电流小，因此

1.选择电气设备选择校验的短路电流，应该采用三相短路电流。

2.两相短路电流主要用于相间短路保护的灵敏度校验。

3.单相短路电流则主要用于单相短路热稳定度的校验。

难易程度：易

知识点：

146、单相短路电流主要用于单相短路保护的整定及单相短路热稳定度的校验。（）

答案：√

解析：在远离发电机的无限大容量系统中短路时，两相短路电流和单相短路电流都比三相短路电流小，因此

1.选择电气设备选择校验的短路电流，应该采用三相短路电流。

2.两相短路电流主要用于相间短路保护的灵敏度校验。

3.单相短路电流则主要用于单相短路热稳定度的校验。

难易程度：易

知识点：

147、短路时，电源旋转磁场突然消失，电动机的反电势失去外加电源的制约，成为电源，向短路点反馈电流。（）

答案：√

解析：短路时，电源旋转磁场突然消失，电动机的反电势失去外加电源的制约，成为电源，向短路点反馈电流

难易程度：易

知识点：短路电流的效应和稳定性校验

- 148、电缆必须校验其短路动稳定。（）

答案：×

解析：电缆的机械强度很好，无须校验其短路动稳定度。

难易程度：易

知识点：短路电流的效应和稳定性校验

149、负荷计算是为了落实设备的额定工作状态。短路计算是为了落实设备的短路面临状态。（）

答案：√

解析：负荷计算是选择线路和设备的主要依据。短路计算是为了验证线路和设备短路时状态。

难易程度：难

知识点：负荷计算和短路计算

- 150、设备选校的一般原则是：按负荷选择，按短路校验。（）

答案：√

解析：设备选校的一般原则是：按负荷选择，按短路校验。

难易程度：易

知识点：高压一次设备的选择与校验

151、S9-800/10,表示三相、油浸式、自然冷却、无载调压、铜绕组、9号性能、800千伏安、高压绕组电压等级10kV的变压器。（）

答案：√

解析：S9-800/10,表示三相、油浸式、自然冷却、无载调压、铜绕组、9号性能、800千伏安、高压绕组电压等级10kV的变压器。

难易程度：难

知识点：电力变压器

152、变压器台数的确定原则是：可靠性要求高的，或者负荷变化大的，选2台；否则选1台。（）

答案：√

解析：选择主变压器台数时应考虑下列原则：

(1) 应满足用电负荷对供电可靠性的要求。

(2) 对季节性负荷或昼夜负荷变动较大而宜于采用经济运行方式的变电所，也可考虑采用两台变压器。

(3) 除上述两种情况外，一般车间变电所宜采用一台变压器。

(4) 在确定变电所主变压器台数时，应适当考虑负荷的发展，留有一定的余地。

难易程度：易

知识点：变电所主变压器台数和容量的选择

153、为了保证精度误差不超过规定值，互感器二次侧负荷S2应不大于二次侧额定负荷S2N。（）

答案：√

解析：电流互感器的准确度级与二次负荷容量有关;电流互感器的二次负荷S2不得大于其准确度级所限定的额定二次负荷S2N

难易程度：易

知识点：电流互感器和电压互感器

- 164、电压互感器PT的额定副边电压一般为100伏。（）

答案：√

解析：电压互感器工作时其二次侧接近于空载状态。二次绕组的额定电压一般为100V。

难易程度：易

知识点：电流互感器和电压互感器

165、低压就地补偿的补偿范围最大、补偿效果最好，应予优先采用。但投资较大。()

答案：√

解析：单独就地补偿也称分散就地补偿，是将并联电容器组装设在需要进行无功补偿的各个用电设备旁边。这种补偿方式能够补偿安装部位以前的所有高低压线路和电力变压器的无功功率，因此其补偿范围最大，补偿效果最好，应予优先选用。但投资较大

难易程度：难

知识点：并联电容器的接线、装设、控制、保护及其运行维护

166、并联电容补偿的电容电压选择原则是：电容器的额定电压不高于装设低点的线路额定电压。（）

答案：×

解析：电容器对电压十分敏感，一般规定电网电压不得超过电容器额定电压10%。因此凡电容器安装处的电网电压有可能超过10%时，应装设过电压保护。过电压保护可动作于信号或带时限动作于跳闸。

难易程度：易

知识点：并联电容器的接线、装设、控制、保护及其运行维护

- 167、熔体额定电流IN·FE应不小于线路的计算电流I30。（）

答案：√

解析：保护电力线路的熔断器熔体电流，应满足下列条件：

- 熔体额定电流IN·FE应不小于线路的计算电流I30

- 熔体额定电流IN·FE还应躲过线路的尖峰电流IPK

- 熔断器保护还应与被保护的线路相配合

难易程度：易

知识点：熔断器保护

168、熔断器的额定电流不高于它所安装熔体的额定电流。（）

答案：×

解析： 熔断器选择应满足下列条件：

(1)熔断器的额定电压应不低于线路的额定电压。对高压熔断器，其额定电压应不低于线路的最高电压。

(2)熔断器的额定电流应不小于它所装熔体的额定电流。

(3)熔断器的类型应符合安装条件（户内或户外）及被保护设备对保护的技术要求。

难易程度：中等

知识点：熔断器保护

169、断路器的过流脱扣器额定电流IN·OR应大于等于线路的计算电流。（）

答案：√

解析：过电流脱扣器的额定电流      应不小于线路的计算电流   。

难易程度：易

知识点：低压断路器保护

170、断路器的热脱扣器的额定电流应小于等于线路的计算电流。（）

答案：×

解析：低压断路器过电流脱扣器额定电流的选择: 断路器的热脱扣器的额定电流应应不小于线路的计算电流

难易程度：易

知识点： 低压断路器保护

171、导线或电缆截面按经济电流密度选择，可使线路的年行费用最小。（）

答案：√

解析：35kV及以上的高压线路及35kV以下的长距离、大电流线路导线和电缆截面按经济电流密度选择。按经济电流密度选择的导线（含电缆）截面，称为“经济截面”。导线或电缆截面按经济电密选择，可使线路的年行费用最小

难易程度：易

知识点：导线和电缆截面积的选择计算

172、按发热温度选择三相系统中的相线截面时，应使其允许载流量Ial不小于通过相线的计算电流I30。（）

答案：√

解析：按发热温度选择三相系统中的相线截面时，应使其允许载流量Ial不小于通过相线的计算电流I30

难易程度：易

知识点：导线和电缆截面积的选择计算

173、工厂内10KV以下线路的截面，通常按经济电流密度选择。（）

答案：√

解析：根据设计经验：1)一般10kV及以下的高压线路和低压动力线路，通常先按发热条件来选择导线和电缆截面，再校验其电压损耗和机械强度。2)低压照明线路，因它对电压水平要求较高，通常先按允许电压损耗进行选择，再校验其发热条件和机械强度。3)对长距离大电流线路和35kV及以上的高压线路，则可先按经济电流密度确定经济截面，再校验其他条件。

难易程度：易

知识点：导线和电缆截面积的选择计算

174、一般线路的最大电压损耗不超过线路额定电压的5%，称之为线路的允许压损。（）

答案：√

解析：由于线路存在着阻抗，所以线路通过负荷电流时要产生电压损耗。一般线路的允许电压损耗不超过5%（对线路额定电压）。如果线路的电压损耗超过了允许值，则应适当加大导线截面，使之满足允许电压损耗的要求。

难易程度：易

知识点：线路电压损耗的计算

175、母线都用支柱绝缘子固定在开关柜上，因而无电压要求。（）

答案：√

解析：母线都用支柱绝缘子固定在开关柜上，因而只考虑绝缘子的绝缘能力，对母线无电压要求

难易程度：难

知识点：高压配电所得主接线图

176、工厂常用的电光源按发光原理分为热辐射光源和气体放电光源两大类。（）

答案：√

解析：工厂常用的电光源按发光原理分为热辐射光源和气体放电光源两大类

难易程度：易

知识点：工厂常用的电光源和灯具

177、空气较干燥和少尘的室内场所，可采用开启型的各种灯具。（）

答案：√

解析：空气较干燥和少尘的室内场所，可采用开启型的各种灯具

难易程度：易

知识点：工厂常用的电光源和灯具

178、我国一般采用220/380V三相四线中点直接接地的交流网络，提供照明电源。（）

答案：√

解析：我国一般采用220/380V三相四线中点直接接地的交流网络，提供照明电源。

难易程度：易

知识点： 照明供电系统及其选择

179、电压偏差对照明影响不十分明显。（）

答案：×

解析：电压偏差对白炽灯和荧光灯照明影响明显，而对一些新型节能灯、LED等影响很小。

难易程度：易

知识点：照明供电系统及其选择

180、照明线路可采用熔断器、低压断路器进行短路或过负荷保护。（）

答案：√

解析：照明线路可采用熔断器、低压断路器进行短路或过负荷保护

难易程度：易

知识点：照明供电系统及其选择

- 181、电流继电器是由电流互感器的一次线圈供电。（）

答案：×

解析：电流继电器是由电流互感器的二次线圈供电

难易程度：易

知识点：工厂高压线路的继电保护

182、电流互感器的10%误差曲线，是指互感器的电流误差最大不超过10%时，一次侧电流对其额定电流的倍数与二次侧负荷阻抗的关系曲线。（）

答案：√

解析：电流互感器的10%误差曲线，是指互感器的电流误差最大不超过10%时，一次侧电流对其额定电流的倍数与二次侧负荷阻抗的关系曲线。

难易程度：中等

知识点：电流互感器

- 183、电磁式电流继电器的电流-时间特性是定时限特性。（）

答案：√

解析：电磁式电流继电器的电流-时间特性是定时限特性

难易程度：易

知识点：常用的保护继电器

184、GL型感应式电流继电器在工厂供电系统中应用不广泛。（）

答案：×

解析：供电系统中，广泛采用感应式电流继电器作过电流保护兼电流速断保护。感应式电流继电器兼有上述电磁式电流继电器、时间继电器、信号继电器和中间继电器的功能，可大大简化继电保护装置。

难易程度：易

知识点：常用的保护继电器

185、继电保护装置的操作电源要求非常可靠，以便在故障情况下，装置能可靠地动作。（）

答案：√

解析：继电保护装置的操作电源要求非常可靠，以便在故障情况下，装置能可靠地动作。

难易程度：易

知识点：常用的保护继电器

187、定时限是指：电流继电器本身的动作时限是固定的，与通过它的电流大小无关。（）

答案：√

解析：定时限是指：电流继电器本身的动作时限是固定的，与通过它的电流大小无关

难易程度：易

知识点：工厂高压线路的继电保护

188、速断保护的动作电流应按本段线路末端在最小允许方式下发生短路的短路电流来整定。（）

答案：×

解析：前后两级瞬动的电流速断保护：电流速断保护的动作电流即速断电流 Iqb1，应按躲过它所保护线路末端的最大短路电流（三相短路电流）Ikmax来整定，保证保护的选择性。

难易程度：难

知识点：工厂高压线路的继电保护

189、工厂1000V以上供电系统采用的是电源中性点不接地系统或称小电流接地系统。（）

答案：√

解析：工厂1000V以上供电系统采用的是电源中性点不接地系统或称小电流接地系统。

难易程度：易

知识点：电力系统的中性点运行方式

190、车间变压器保护首先可考虑用熔断器保护或采用熔断器与负荷开关配合保护。（）

答案：√

解析：车间变压器保护首先可考虑用熔断器保护或采用熔断器与负荷开关配合保护。

难易程度：易

知识点：熔断器保护

- 191、瓦斯（气体）继电器能反映变压器外部故障。（）

答案：×

解析：瓦斯（气体）继电器能反映变压器内部故障

难易程度：易

知识点：电力变压器的继电保护

192、通常工厂小电流接地系统的母线保护，可采用两相式接线。（）

答案：√

解析：通常工厂小电流接地系统的母线保护，可采用两相式接线

难易程度：易

知识点：工厂高压线路的继电保护

193、所谓不完全母线差动保护就是只在有电源的回路（变压器、分段断路器、同步调相机等）上装设电流互感器。这种接法很适用于工厂变（配）所进线少、馈电回路多的情况。（）

答案：√

解析：所谓不完全母线差动保护就是只在有电源的回路（变压器、分段断路器、同步调相机等）上装设电流互感器。这种接法很适用于工厂变（配）所进线少、馈电回路多的情况。

难易程度：易

知识点：工厂高压线路的继电保护

194、决定熔体熔断时间和通过其电流的关系的曲线t=f(I)称为熔断器熔体的安秒特性曲线。（）

答案：√

解析：决定熔体熔断时间和通过其电流的关系的曲线t=f(I)称为熔断器熔体的安秒特性曲线。

难易程度：易

知识点：熔断器保护

- 195、熔断器之安秒特性曲线是线性的。（）

答案：×

解析：熔断器的安秒特性曲线是非线性的

难易程度：易

知识点：熔断器保护

196、内部过电压种类包括操作过电压、谐振过电压。（）

答案：√

解析：内部过电压包括操作过电压、谐振过电压。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

- 197、防雷系统由引雷器、引下线和接地装置组成。（）

答案：√

解析：防雷系统由引雷器、引下线和接地装置组成

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

198、滚球法是指：将一个半径为hr的球，沿地面向避雷针滚动，当球面碰到针尖时即停止滚动。此时，球面与针尖有一个接点，球面与地面有一个切点。接点与切点之间有一段圆弧。把该圆弧绕避雷针旋转360度，得到一个曲锥，该曲锥就是避雷针的保护范围。（）

答案：√

解析：滚球法是指：将一个半径为hr的球，沿地面向避雷针滚动，当球面碰到针尖时即停止滚动。此时，球面与针尖有一个接点，球面与地面有一个切点。接点与切点之间有一段圆弧。把该圆弧绕避雷针旋转360度，得到一个曲锥，该曲锥就是避雷针的保护范围。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

- 199、避雷器功能是防护雷电冲击波。（）

答案：√

解析：避雷器（包括电涌保护器）是用来防止雷电过电压波沿线路侵入变配电所或其他建筑物内，以免危及被保护设备的绝缘，或用来防止雷电电磁脉冲对电子信息系统的电磁干扰。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

200、电离消雷器由电离器、引下线和接地器组成。（）

答案：√

解析：电离消雷器由电离器、引下线和接地器组成。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

201、多雷区的变配所，除设置避雷针、避雷线、避雷器外还应选用防雷变压器。（）

答案：√

解析：多雷区的变配所，除设置避雷针、避雷线、避雷器外还应选用防雷变压器。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

- 202、避雷针宜装设独立的接地装置。（）

答案：√

解析：避雷针应装设独立的接地装置。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

203、埋入大地与土壤直接接触的金属物体，称为接地体或接地极。（）

答案：√

解析：电气装置的某部分与大地之间作良好的电气连接，称为接地。而埋入地中并直接与大地接触的金属导体，称为接地体或接地极。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

- 204、接地体可分为自然接地体、人工接地体。（）

答案：√

解析：接地体分为自然接地体、人工接地体。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

205、接地电阻约等于接地体的散流电阻。（）

答案：√

解析：接地电阻约等于接地体的散流电阻

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

- 206、电气安全包括人身安全和设备安全两个方面。（）

答案：√

解析：电气安全包括人身安全和设备安全。

难易程度：易

知识点：电气安全与触电急救

207、当人体发生触电时，应迅速地切断有关电源开关，使触电者迅速地脱离电源。（）

答案：√

解析：当人体发生触电时，应迅速地切断有关电源开关，使触电者迅速地脱离电源。

难易程度：易

知识点：电气安全与触电急救

208、加强设备的维护和检修，并提高检修质量和使用效率，这也是合理利用电能的重要方面。（）

答案：√

解析：加强设备的维护和检修，并提高检修质量和使用效率，可保证供电可靠性、提高供电质量，更好地利用电能。

难易程度：易

知识点：节约用电的一般措施

209、自然功率因数是指用电设备在没有安装专门的人工补偿装置（补偿电容器、调相机等）情况下的功率因数。

答案：√

解析：自然功率因数是指用电设备在没有安装专门的人工补偿装置（补偿电容器、调相机等）情况下的功率因数。

难易程度：易

知识点：节约用电的一般措施

- 210、提高自然功率因数，是改善功率因数的基本措施。（）

答案：√

解析：提高自然功率因数，是改善功率因数的基本措施。

难易程度：易

知识点：节约用电的一般措施

211、每补偿1kvar无功功率，在系统中引起有功损耗减少的数值称为无功当量。

答案：√

解析：无功功率经济当量是表示电力系统每减少１kvar的无功功率，相当于电力系统所减少的有功功率损耗kW数，其符号为Kq 。

难易程度：易

知识点：经济运行与无功功率经济当量的概念

212、变压器在铁损与铜损相等时，效率达到最大值，此时的负荷系数，称为经济负荷系数。（）

答案：√

解析：变压器在铁损与铜损相等时，效率达到最大值，此时的负荷系数，称为经济负荷系数。

难易程度：易

知识点：电力变压器的经济运行

- 213、效率ηd和功率因数cosφ的乘积，称为有效效率。（）

答案：√

解析：效率ηd和功率因数cosφ的乘积，称为有效效率

难易程度：易

知识点：电力变压器的经济运行

214、工厂企业较多采用电容器的串联补偿。（）

答案：×

解析：在工厂供电设计中，有高压集中补偿、低压集中补偿和分散就地补偿（个别补偿）等三种方式，实际上多是综合采用上述各种补偿方式，以求经济合理地达到总的无功补偿要求，使工厂电源进线处在最大负荷时的功率因数不低于规定值（高压进线时为0.9）。

难易程度：难

知识点：并联电容器的装设位置

- 215、电容性负荷过大，会引起电压升高，带来不良影响。（）

答案：√

解析：一般情况下，负荷是电感性COSφ<1,电容性负荷过大可能使得COSφ>1,，会引起电压升高，带来不良影响。

难易程度：易

知识点：并联电容器的接线、装设、控制、保护及其运行维护

216、安装电容器时，应使它的端电压尽可能接近其额定电压。（）

答案：√

解析：安装电容器时，其端电压不得大于电容器的额定电压。

难易程度：易

知识点：并联电容器的接线、装设、控制、保护及其运行维护

217、工厂供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济。（）

答案：√

解析：工厂供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济。

难易程度：易

知识点：工厂供电的要求

218、电网（线路）的额定电压是始端与末端电压的算术平均值。（）

答案：√

解析：电网（线路）的额定电压是始端与末端电压的算术平均值

难易程度：易

知识点：电网（线路）的额定电压

219、需要系数是P30（全年负荷最大的工作班消耗电能最多的半个小时平均负荷）与Pe（设备容量）之比。（）

答案：√

解析：设备的需要系数，为设备的半小时最大负荷与其设备容量的比值。

难易程度：易

知识点：

220、二项式系数法适用于计算设备台数不多，而且各台设备容量相差较大的车间干线和配电箱的计算负荷。（）

答案：√

解析：二项式系数法适用于计算设备台数不多，而且各台设备容量相差较大的车间干线和配电箱的计算负荷

难易程度：易

知识点：负荷计算

221、连续工作制是在恒定负荷下运行时间长到足以达到热平衡状态的一种工作制。（）

答案：√

解析：连续工作制设备在恒定负荷下运行，且运行时间长到足以使之达到热平衡状态，如通风机、水泵、空气压缩机、电动发电机组、电炉和照明灯等。机床电动机的负荷，一般变动较大，但其主电动机一般也是连续运行的。

难易程度：易

知识点：工厂用电设备的工作制

222、短时工作制是停歇时间长于运行时间，设备可冷却到周围介质温度的一种工作制。（）

答案：√

解析：短时工作制设备在恒定负荷下运行的时间短（短于达到热平衡所需的时间），而停歇时间长（长到足以使设备温度冷却到周围介质的温度），如机床上的某些辅助电动机（例如进给电动机）、控制闸门的电动机等

难易程度：易

知识点：工厂用电设备的工作制

223、断续周期工作制是间歇工作周期一般不超过10分钟的一种工作制。（）

答案：√

解析：断续周期工作制设备周期性地时而工作，时而停歇，如此反复运行，而工作周期一般不超过10min，无论工作或停歇，均不足以使设备达到热平衡，如电焊机和吊车电动机等。

难易程度：易

知识点：工厂用电设备的工作制

224、年最大负荷 Pmax （半小时最大负荷P30）是全年负荷最大的工作班内，半小时消耗电能最大的平均功率。（）

答案：√

解析：年最大负荷Pmax 就是全年中负荷最大的工作班内（这一工作班的最大负荷不是偶然出现的，而是全年至少出现2～3次）消耗电能最大的半小时平均功率。因此年最大负荷也称为半小时最大负荷P30。

难易程度：易

知识点：工厂的电力负荷与负荷曲线

225、平均负荷Pav是电力负荷在一定时间t内平均消耗的功率，也就是电力负荷在该时间t内消耗的电能Wt除以时间t的值（）

答案：√

解析：平均负荷Pav就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率，就是电力负荷在该时间t 内消耗的电能Wt除以时间t的值

难易程度：易

知识点：工厂的电力负荷与负荷曲线

226、负荷系数（负荷率）KL是平均负荷Pav,与其最大负荷Pmax的比值（）

答案：√

解析：负荷系数亦称负荷曲线填充系数，它表征负荷曲线不平坦的程度，即表征负荷起伏变动的程度。是平均负荷Pav与其最大负荷Pmax的比值

难易程度：易

知识点：工厂的电力负荷与负荷曲线

227、计算负荷是通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值（）

答案：√

解析：计算负荷是通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值

难易程度：易

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

228、尖峰电流Ipk是指持续时间1-2S的短时最大负荷电流（电动机起动时出现）（）

答案：√

解析：尖峰电流指持续时间1~2s的短时最大电流。

尖峰电流主要用来选择熔断器和低压断路器、整定继电保护装置及检验电动机自启动条件等。

难易程度：易

知识点：尖峰电流及其计算

229、短路是不同电位导电部分之间的低阻抗短接，金属性短路 （）

答案：√

解析：短路就是指不同电位的导电部分包括导电部分对地之间的低阻性短接。

难易程度：易

知识点：短路的原因、后果和形式

230、实际中超过用户供电系统容量50倍的电力系统即称为无限大容量系统（  ）

答案：√

解析：无限大容量电力系统，是指供电容量相对于用户供电系统容量大得多的电力系统。电力系统的电源总阻抗不超过短路电路总阻抗的5%～10%，或者系统容量50倍的电力系统即称为无限大容量系统

难易程度：易

知识点：无限大容量电力系统发生三相短路时的物理过程和物理量

231、短路电流周期分量ip是短路后电路阻抗突然减小很多倍，按欧姆定律应突然增大很多倍的电流。（）

答案：√

解析：短路电流周期分量ip是短路后电路阻抗突然减小很多倍，按欧姆定律应突然增大很多倍的电流。

难易程度：易

知识点：无限大容量电力系统发生三相短路时的物理过程和物理量

232、短路电流非周期分量inp是因短路电路存在电感，楞次定律感生的用以维持短路初瞬间（t=0）电路电流不致突变的一个反向抵消inp(0)，且按指数函数规律衰减电流。（）

答案：√

解析：短路电流非周期分量inp是因短路电路存在电感，楞次定律感生的用以维持短路初瞬间（t=0）电路电流不致突变的一个反向抵消inp(0)，且按指数函数规律衰减电流。

难易程度：易

知识点：无限大容量电力系统发生三相短路时的物理过程和物理量

233、短路全电流ik 是短路电流周期分量ip与短路电流非周期分量inp之和。（）

答案：√

解析：短路全电流ik 是短路电流周期分量ip与短路电流非周期分量inp之和。

难易程度：易

知识点：无限大容量电力系统发生三相短路时的物理过程和物理量

234、短路冲击电流ish 是短路后经半个周期（0.01秒），短路全电流ik 达到的最大值（）

答案：√

解析：短路冲击电流ish 是短路后经半个周期（0.01秒），短路全电流ik 达到的最大值

难易程度：易

知识点：无限大容量电力系统发生三相短路时的物理过程和物理量

235、短路稳态电流i∞是短路电流非周期分量inp衰减完毕的短路电流。（）

答案：√

解析：短路稳态电流是短路电流非周期分量衰减完毕以后的短路全电流，其有效值 I∞  用表示。

难易程度：易

知识点：无限大容量电力系统发生三相短路时的物理过程和物理量

236、次暂态电流即短路电流在短路后第一个周期的周期分量有效值（）

答案：√

解析：次暂态电流即短路电流在短路后第一个周期的周期分量有效值

难易程度：易

知识点：无限大容量电力系统发生三相短路时的物理过程和物理量

237、短路保护的交流操作电源一般可以取自电压互感器。（）

答案：×

解析：短路保护的交流操作电源一般可以取自电流互感器。

难易程度：易

知识点：工厂高压线路的继电保护

238、短路保护的交流操作电源一般可以取自电流互感器。（）

答案：√

解析：短路保护的交流操作电源一般可以取自电流互感器

难易程度：易

知识点：工厂高压线路的继电保护

239、高压隔离开关（QS）：隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修，没有灭弧装置，不能接通和切断负荷电流。（）

答案：√

解析：高压隔离开关（QS）：隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修，由于没有灭弧装置，不能接通和切断负荷电流

难易程度：易

知识点：高压一次设备

240、高压隔离开关（QS）的功能：隔离高压电源；倒闸操作；接通和断开较小电流。（）

答案：√

解析：高压隔离开关（QS）的功能：隔离高压电源；倒闸操作；可接通和断开较小电流。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

241、高压隔离开关能通断一定负荷电流，过负荷时可自动跳闸。（）

答案：×

解析：高压隔离开关不能通断负荷电流

难易程度：易

知识点：高压一次设备

242、高压负荷开关是隔离高电压电源保证电气设备和线路安检。（）

答案：×

解析：高压负荷开关（文字符号为QL），具有简单的灭弧装置，因而能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流，所以它一般与高压熔断器串联使用，借助熔断器来进行短路保护。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

243、影响多台变压器并联运行的主要因素是环流。（）

答案：√

解析：两台或多台变压器并列运行时，必须满足以下三个基本条件：亦即并列变压器的电压比必须相同，允许差值不超过士0.5%。如果并列变压器的电压比不同，则并列变压器二次绕组的回路内将出现环流，即二次电压较高的绕组将向二次电压较低的绕组供给电流，导致绕组过热甚至烧毁。（2）并列变压器的阻抗电压（即短路电压）必须相等（3）并列变压器的联结组别必须相同

难易程度：易

知识点：电力变压器

244、测量变压器绕组的绝缘电阻摇表一般应使用1000-2500V。（）

答案：√

解析：测量变压器绕组的绝缘电阻摇表一般应使用1000-2500V

难易程度：易

知识点：电力变压器

245、电压互感器虽有熔断器保护，但仍需校验动、热稳定定度。（）

答案：×

解析：电气设备要满足在短路故障条件下工作的要求，还必须按最大可能地短路故障时的动稳定度和热稳定度进行校验，但对熔断器及装有熔断器保护的电压互感器，不必进行短路动稳定度和热稳定度的校验，对电力电缆，由于其机械强度足够，所以也不必进行短路动稳定度的校验，但需进行短路热稳定度的校验。

难易程度：易

知识点：高压一次设备的选择与校验

246、影响多台变压器并联运行的主要因素是电压。（）

答案：×

解析：两台或多台变压器并列运行时，必须满足以下三个基本条件：亦即并列变压器的电压比必须相同，允许差值不超过士0.5%。如果并列变压器的电压比不同，则并列变压器二次绕组的回路内将出现环流，即二次电压较高的绕组将向二次电压较低的绕组供给电流，导致绕组过热甚至烧毁。（2）并列变压器的阻抗电压（即短路电压）必须相等（3）并列变压器的联结组别必须相同

难易程度：易

知识点：电力变压器

247、影响多台变压器并联运行的主要因素是电流。（）

答案：×

解析：两台或多台变压器并列运行时，必须满足以下三个基本条件：亦即并列变压器的电压比必须相同，允许差值不超过士0.5%。如果并列变压器的电压比不同，则并列变压器二次绕组的回路内将出现环流，即二次电压较高的绕组将向二次电压较低的绕组供给电流，导致绕组过热甚至烧毁。（2）并列变压器的阻抗电压（即短路电压）必须相等（3）并列变压器的联结组别必须相同

难易程度：易

知识点：电力变压器

248、影响多台变压器并联运行的主要因素是阻抗。（）

答案：×

解析：两台或多台变压器并列运行时，必须满足以下三个基本条件：亦即并列变压器的电压比必须相同，允许差值不超过士0.5%。如果并列变压器的电压比不同，则并列变压器二次绕组的回路内将出现环流，即二次电压较高的绕组将向二次电压较低的绕组供给电流，导致绕组过热甚至烧毁。（2）并列变压器的阻抗电压（即短路电压）必须相等（3）并列变压器的联结组别必须相同

难易程度：易

知识点：电力变压器

249、影响多台变压器并联运行的主要因素是容量。（）

答案：×

两台或多台变压器并列运行时，必须满足以下三个基本条件：亦即并列变压器的电压比必须相同，允许差值不超过士0.5%。如果并列变压器的电压比不同，则并列变压器二次绕组的回路内将出现环流，即二次电压较高的绕组将向二次电压较低的绕组供给电流，导致绕组过热甚至烧毁。（2）并列变压器的阻抗电压（即短路电压）必须相等（3）并列变压器的联结组别必须相同

难易程度：易

知识点：电力变压器

250、影响多台变压器并联运行的主要因素是频率。（）

答案：×

解析：两台或多台变压器并列运行时，必须满足以下三个基本条件：亦即并列变压器的电压比必须相同，允许差值不超过士0.5%。如果并列变压器的电压比不同，则并列变压器二次绕组的回路内将出现环流，即二次电压较高的绕组将向二次电压较低的绕组供给电流，导致绕组过热甚至烧毁。（2）并列变压器的阻抗电压（即短路电压）必须相等（3）并列变压器的联结组别必须相同

难易程度：易

知识点：电力变压器

251、电弧是电气设备运行中电路分断，空气电离发生弧光物理现象（）

答案：√

解析：电弧是电气设备运行中出现的一种强烈的电游离现象，其特点是光亮很强和温度很高。

难易程度：易

知识点：电气设备运行中的电弧问题与灭弧方法

252、产生电弧的内因是触头本身及触头周围介质含有大量可被游离的电子。（）

答案：√

解析：触头本身及其周围介质中含有大量可被游离的电子，当分断的触头之间存在着足够大的外施电压的条件下，就有可能强烈地电游离而产生电弧。

难易程度：易

知识点：电气设备运行中的电弧问题与灭弧方法

253、产生电弧的外因是当分断的触头间存在足够大的外施电压的条件下，其间的介质就会强烈游离形成电弧（）

答案：√

解析：产生电弧的外因是当分断的触头间存在足够大的外施电压的条件下，其间的介质就会强烈游离形成电弧

难易程度：易

知识点：电气设备运行中的电弧问题与灭弧方法

254、电弧游离方式的热电发射是触头分断电流时，阴极表面由于大电流逐渐收缩集中，而出现炽热的光斑，温度很高，触头表面分子外层电子吸收足够的热能，发射到触头间隙，形成自由电子。（）

答案：√

解析：电弧游离方式的热电发射是触头分断电流时，阴极表面由于大电流逐渐收缩集中，而出现炽热的光斑，温度很高，触头表面分子外层电子吸收足够的热能，发射到触头间隙，形成自由电子

难易程度：易

知识点：电弧的产生

255、电弧游离方式的高电场发射是触头分断初，电场强度很大，触头表面的电子可被强拉出去，进入触头间隙，形成自由电子（）

答案：√

解析：电弧游离方式的高电场发射是触头分断初，电场强度很大，触头表面的电子可被强拉出去，进入触头间隙，形成自由电子

难易程度：易

知识点：电弧的产生

256、电弧游离方式的碰撞游离：触头间隙强大的电场，使电子高速移向阳极，碰撞中性质点，使其电子游离出来，形成正、负离子，越来越多引起“雪崩”，大浓度引起电弧（）

答案：√

解析：电弧游离方式的碰撞游离：触头间隙强大的电场，使电子高速移向阳极，碰撞中性质点，使其电子游离出来，形成正、负离子，越来越多引起“雪崩”，大浓度引起电弧

难易程度：易

知识点：电弧的产生

257、电弧游离方式的热游离：高温电弧使中性质点电子游离出来，形成正、负离子（）

答案：√

解析：电弧游离方式的热游离：高温电弧使中性质点电子游离出来，形成正、负离子

难易程度：易

知识点：电弧的产生

- 258、熄灭的电弧条件：去游离率>游离率（）

答案：√

解析：电弧熄灭，必需使触头中的去游离率大于游离率，即电弧中离子消失的速率大于离子产生的速率。

难易程度：易

知识点：电弧的熄灭

259、断路器位置信号是指示一次电路设备运行状态的二次回路。（）

答案：×

解析：断路器位置信号用来显示断路器正常工作的位置状态。红灯亮，表示断路器处在合闸位置；绿灯亮，表示断路器处在分闸位置。

难易程度：中等

知识点：高压断路器的控制和信号回路

260、信号回路是显示断路器正常工作位置状态。一般红灯(符号RD)亮示断路器在合闸位置；绿灯(符号GN)亮示断路器在分闸位置（）

答案：×

解析：信号回路是用来指示一次系统设备运行状态的二次回路。信号按用途分，有断路器位置信号、事故信号和预告信号等。

难易程度：易

知识点：高压断路器的控制和信号回路

261、断路器位置信号是显示断路器正常工作位置状态。一般红灯(符号RD)亮示断路器在合闸位置；绿灯(符号GN)亮示断路器在分闸位置（）

答案：√

解析：断路器位置信号用来显示断路器正常工作的位置状态。红灯亮，表示断路器处在合闸位置；绿灯亮，表示断路器处在分闸位置。

难易程度：易

知识点：高压断路器的控制和信号回路

262、预告信号表示在工厂电力供电系统的运行中，若发生了某种故障而使其继电保护动作的信号。（）

答案：×

解析：预告信号：是在一次系统出现不正常工作状态时或在故障初期发出的报警信号。

难易程度：易

知识点：高压断路器的控制和信号回路

263、事故信号表示供电系统运行中，若发生了某种异常情况，但不要求系统中断运行，只要求给出示警信号。（）

答案：×

解析：事故信号：用来显示断路器在一次系统事故情况下的工作状态。红灯闪光，表示断路器自动合闸；绿灯闪光，表示断路器自动跳闸。此外，还有事故音响信号和光字牌等。

难易程度：易

知识点：高压断路器的控制和信号回路

264、事故信号：显示断路器在事故情况下的工作状态。一般是红灯闪光表示断路器自动合闸；绿灯闪光表示断路器自动跳闸。此外还有事故音响信号和光字牌等。（）

答案：√

解析：事故信号：用来显示断路器在一次系统事故情况下的工作状态。红灯闪光，表示断路器自动合闸；绿灯闪光，表示断路器自动跳闸。此外，还有事故音响信号和光字牌等。

难易程度：易

知识点：高压断路器的控制和信号回路

265、预告信号：在一次设备出现不正常状态时或在故障初期发出的报警信号。值班员可根据预告信号及时处理。（）

答案：√

解析：预告信号：是在一次系统出现不正常工作状态时或在故障初期发出的报警信号

难易程度：易

知识点：高压断路器的控制和信号回路